表1　消毒效果检验项目

| 项目 名称 | 电解法消毒处理器 | 紫外线消毒处理器 | 二氧化氯发生器 |  | 臭 氧 发生器 | 次氯 酸钠 发生器 | 消毒剂 | 新产品新技术新材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氯酸盐法 | 亚氯酸盐法 |  |  |  |  |
| 总大肠菌群 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 水中游离余氯 | △ |  |  |  |  | △ | △ | △ |
| 二氧 化氯 |  |  | √ | √ |  |  | △ | △ |
| 紫外线 强度 |  | △ |  |  |  |  |  | △ |
| 臭氧 |  |  |  |  | √ |  | △ | △ |
| 游离氯 |  |  | √ |  |  | √ | △ | △ |
| 其它(有效消毒成分) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |

说明：
1.     消毒设备按照产品使用说明操作，待设备运转正常后，取水样进行消毒效果检验。消毒剂发生器按照产品使用说明书操作，待设备运转正常后，在出口处采集样品，按说明书规定的有效剂量稀释后，进行消毒效果检验。消毒剂按产品使用说明书稀释配制水样。
2.     细菌加标操作程序
(1)  在脱氯自来水中加入大肠杆菌，实验用菌种为大肠杆菌8099。加标量为>5×100-2×1000/100ml。
(2)  将装有加标菌水样的三角烧瓶放入恒温水浴箱(20℃)中，开动磁力搅拌器5min，使细菌在水中分布均匀。先取2份细菌加标的水样，进行大肠杆菌活菌计数(阳性对照组)。
(3)  待水温恒定后按说明书规定的最小剂量加入消毒剂，迅速搅拌均匀，从加入消毒剂起计时。设定3个工作时间，说明书规定的最短作用时间为T，3个作用时间分别为0.5T，T和1.5T，作用后分别吸取水样，注入装有中和剂(如硫代硫酸钠)无菌三角烧瓶中，以终止消毒作用。
       对饮用水消毒处理器和消毒剂发生器应根据消毒产物的产生量及处理水最高流量进行加标采样。
(4)  将中和的水样，分别取100ml、10ml、1ml各两份，用滤膜法进行大肠菌活菌计数。
(5)  将未接种大肠杆菌的试验用同批培养基平板2个，置温箱中培养(阴性对照组)。试验重复三次。
3.     上述试验同时，测定消毒成分和剂量，记录作用时间和水温。
4.     结果评价
消毒后水中大肠菌群指标应符合《生活饮用水水质卫生规范》规定
5．√－ 必需测定项目 ；   △ －如含有，需测定


        表2  生活饮用水消毒剂评价剂量

| 编号 | 产品名称 | 化学名称或分子式 | 用途 | 近似分子量 | 评价剂量(mg/L) | 可能含有的杂质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯 相关化学药剂： 氨 氢氧化铵 硫酸铵 | Cl2 NH3 NH4OH (NH4)2SO4 | 消毒、氧化 氯氨消毒 氯氨消毒 氯氨消毒 | 71.0 17．0 35．0 132．0 | 10(以Cl2表示) 5 10 25 | 汞、卤代烃 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 2 | 漂白粉 | Ca(OCl)Cl | 消毒、氧化 | 127 | 10(以Cl2表示) | 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 3 | 次氯酸钙 | Ca(OCl)2 | 消毒、氧化 | 143.1 | 10(以Cl2表示) | 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 4 | 次氯酸钠 | NaOCl | 消毒、氧化 | 74.5 | 10(以Cl2表示) | 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 5 | 二氧化氯 相关原料： 硫酸 盐酸 亚氯酸钠 氯酸钠 | ClO2 H2SO4 HCl NaClO2 NaClO3 | 消毒、氧化 活化剂 活化剂 原料 原料 | 67.45 98．0 36．5 90．0 106．5 | 50 40 7 8 | 亚氯酸钠 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 6 | 二氯异氰尿酸钠 （又名优氯净） | (CN)3O3Cl2Na | 紧急情况下小量饮用水消毒 | 219.95 | 10(以Cl2表示) | 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 7 | 三氯异氰尿酸 | (CN)3O3 Cl3 | 消毒 | 232.45 | 10(以Cl2表示) | 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 8 | 氯氨T | CH3C6H4SO2NaCl | 紧急情况下小量饮用水消毒 |  | 10(以Cl2表示) | 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 9 | 清水龙 （又名哈拉宗）(halazone) | COOHC6H4SO2NCl2二氯胺对羧基苯磺酸 | 紧急情况下小量饮用水消毒 |  | 10(以Cl2表示) | 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 10 | 高锰酸钾 | KMnO4 | 消毒、氧化 | 158．03 | 15 | 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 11 | 过氧化氢 | H2O2 | 消毒、氧化 | 34.0 | 3 | 砷、镉、铬、铅、银、汞 |
| 12 | 新产品 |  | 消毒 |  | 以通常最大使用剂量的5倍计算 | 砷、镉、铬、铅、银、汞和其他有害物质 |

表3  总体性能试验的检验项目

| 项目名称 | 电解法消毒处理器 | 紫外线消毒处理器 | 二氧化氯发生器 |  | 臭 氧 发生器 | 次氯酸钠发生器 | 消毒剂 | 新产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氯酸盐法 | 亚氯酸盐法 |  |  |  |  |
| 色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 混浊度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 臭和味 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 肉眼可见物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| pH | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 铁 | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 锰 | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 砷 | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 镉 | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 铬(六价) | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 铅 | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 汞 | √ |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 细菌总数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 总大肠菌群 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 粪大肠 菌群 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 游离氯 | √ |  | √ | △ |  | √ | △ | △ |
| 紫外线强度 |  | √ |  |  |  |  |  | △ |
| 水中游离余氯 | △ |  | √ | △ |  | √ | △ | △ |
| 氯酸盐 | △ |  | √ | △ |  |  | △ | △ |
| 亚氯酸盐 | △ |  | √ | √ |  |  | △ | △ |
| 二氧化氯 | △ |  | √ | √ |  |  | △ | △ |
| 臭氧 |  |  |  |  | √ |  | △ | △ |
| 溴酸盐 | △ |  |  |  | √ |  | △ | △ |
| 甲醛 | △ |  |  |  | √ |  | △ | △ |
| 四氯化碳 | △ |  |  |  |  |  | △ | △ |
| 三氯甲烷 | △ |  |  |  |  |  | △ | △ |
| ICP鉴定 | △ |  | △ | △ |  | △ | △ | √ |
| 色谱/质谱鉴定 | △ |  | △ | △ |  | △ | △ | √ |
| 耗氧量 | △ |  |  |  |  |  | √ | △ |
| 毒理 |  |  |  |  |  |  |  | √ |

√－必需测定项目；   △ － 如含有，需测定