附件1

常见有限空间目录

| 有限空间种类 | 有限空间 | 作业可能存在的 主要安全风险 |
| --- | --- | --- |
| 地下有限空间 | 废井、地坑、地窖、通信井 | 缺氧、高处坠落 |
|  | 电力工作井（隧道） | 缺氧、高处坠落、触电 |
|  | 热力井（小室） | 缺氧、高处坠落、高温高湿、灼烫 |
|  | 污水井、污水处理池、沼气池、化粪池（粪污贮存池）、沤肥池、下水道、涵洞、地下管沟 | 硫化氢中毒、缺氧、可燃性气体爆炸、高处坠落、淹溺 |
|  | 燃气井（室） | 缺氧、可燃性气体爆炸、高处坠落 |
|  | 深基坑、地下工程、地下室、地下仓库 | 缺氧、高处坠落、坍塌 |
| 地上有限空间 | 垃圾站 | 缺氧、硫化氢中毒、可燃性气体爆炸 |
|  | 储藏室、温室、冷库 | 缺氧 |
|  | 腌渍池 | 硫化氢中毒、氰化氢中毒、缺氧、高处坠落、淹溺 |
|  | 酒糟池、发酵池、纸浆池、 | 硫化氢中毒、缺氧、高处坠落 |
|  | 粮仓 | 缺氧、磷化氢中毒、粉尘爆炸、掩埋 |
|  | 料仓 | 缺氧、粉尘爆炸、掩埋 |
| 密闭或半密闭 设备 | 窑炉、炉膛、锅炉、烟道、煤气管道及设备 | 缺氧，一氧化碳中毒、可燃性气体爆炸 |
|  | 船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、压力容器 | 缺氧，一氧化碳中毒，挥发性有机溶剂中毒，爆炸、高处坠落 |

附件2

有限空间作业主要风险

| 风险类别 | 常见典型物质 |
| --- | --- |
| 中毒 | 硫化氢、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、氰化氢、磷化氢 |
| 缺氧窒息 （氧含量低于19.5%） | 二氧化碳、甲烷、氮气、氩气 |
| 燃爆 | 甲烷、氢气等可燃性气体及铝粉、玉米淀粉、煤粉等可燃性粉尘 |
| 其他风险：淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋和高温高湿 |  |

附件3

有限空间作业常见有毒有害气体浓度判定限值

| 气体名称 | 评判值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mg/m³ | ppm（20℃） |
| 硫化氢 | 10 | 7 |
| 氯化氢 | 7.5 | 4.9 |
| 氰化氢 | 1 | 0.8 |
| 磷化氢 | 0.3 | 0.2 |
| 溴化氢 | 10 | 2.9 |
| 氯 | 1 | 0.3 |
| 甲醛 | 0.5 | 0.4 |
| 一氧化碳 | 30 | 25 |
| 一氧化氮 | 10 | 8 |
| 二氧化碳 | 18000 | 9834 |
| 二氧化氮 | 10 | 5.2 |
| 二氧化硫 | 10 | 3.7 |
| 二硫化碳 | 10 | 3.1 |
| 苯 | 10 | 3 |
| 甲苯 | 100 | 26 |
| 二甲苯 | 100 | 22 |
| 氨 | 30 | 42 |
| 乙酸 | 20 | 8 |
| 丙酮 | 450 | 186 |

注：表中数据均为该气体容许浓度的上限值。

附件4

相关法规标准和文件目录

| 序号 | 类别 | 名称 | 文号/标准号 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律法规 | 中华人民共和国安全生产法（2021版） |  | 2002年11月1日 |
| 2 | 地方性法规 | 江西省安全生产条例 |  | 2023年9月1日 |
| 3 | 部门规章 | 工贸企业有限空间作业安全规定 | 应急管理部令第13号 | 2024年1月1日 |
| 4 |  | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 应急管理部令第10号 | 2023年5月15日 |
| 5 | 国家标准 | 危险化学品企业特殊作业安全规范 | GB30871-2022 | 2022年10月1日 |
| 6 |  | 缺氧危险作业安全规程 | GB8958-2006 | 2006年12月1日 |
| 7 |  | 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》 | GB_39800.1-2020 | 2022年1月1日 |
| 8 | 行业标准 | 城镇排水管道维护安全技术规程 | CJJ６—2009 | 2010年7月1日 |
| 9 |  | 电力行业缺氧危险作业监测与防护技术规范 | DL/L1200—2013 | 2013年8月1日 |
| 10 | 政策文件 | 有限空间作业安全指导手册 | 应急厅函〔2020〕299号 | 2020年10月29日 |

附件5

有限空间作业全过程安全管理对照表（参考）

| 作业前 |  | 步骤 （要求） | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 风险分析 | 全面分析有限空间作业场所的安全风险因素，制定并落实安全风险管控措施。 |  |
|  | 2 | 安全交底 | 对参与有限空间作业的人员进行安全风险及安全措施交底。 | 如委托外来单位进行作业，需签订安全管理协议并落实各方安全生产责任。 |
|  | 3 | 能量切断 | 对有限空间作业场所实施安全隔断，确保有效切断影响作业安全的水、电、气及其它物料开关或管道，并挂牌上锁，防止误启动。 | 监护人员要进行确认。 |
|  | 4 | 通风换气 | 打开有限空间作业场所的门窗、孔洞等与外界大气相连的设施，进行自然通风或通过风机进行强制通风。 | 严禁使用纯氧或富氧空气通风。 |
|  | 5 | 气体检测 | 对有限空间作业场所进行可燃性气体、有毒有害气体及氧气等浓度检测，如需进入或探入有限空间内部检测应规范佩戴个体防护装备。监护人员对气体浓度检测过程和结果进行监督确认。 | 气体检测应在作业前30分钟内，检测位置应能代表作业人员途经路线和作业场所。 |
|  | 6 | 作业审批 | 确认作业人员、监护人员、作业时间、作业地点、气体检测浓度、安全风险管控措施及应急救援装备等情况，由相关负责人签字审批。 | 作业现场应配备必要的应急救援装备。 |
| 作业中 | 7 | 安全防护 | 作业人员按要求规范穿戴个体防护装备，不得脱卸；作业过程中应保持持续通风。 |  |
|  | 8 | 持续检测 | 作业现场配置便携（移动）式气体检测报警仪，持续监测气体浓度，定期向监护人员报告气体检测数据。 | 气体检测仪须定期检测校验，确保精度符合要求。 |
|  | 9 | 安全用电 | 作业现场照明电压不得超过36伏，狭窄、潮湿环境不超过12伏。 | 存在气体、液体或粉尘等爆炸风险的，需使用防爆型电气设备及照明灯具等。 |
|  | 10 | 全程监护 | 监护人员在有限空间外部全程监护，与内部人员随时保持联络。 | 严禁监护人员擅自离岗或进入有限空间内部。 |
|  | 11 | 中断作业 | 中途停止作业时应在有限空间入口处设置警示标识，严禁他人进入；重新进入有限空间需再次通风、检测合格。 |  |
|  | 12 | 异常处置 | 作业期间发生气体检测仪器报警、人员身体不适等异常情况，须立即组织作业人员撤离；出现作业人员晕倒、无法自救等情况，救援人员应立即按照现场处置方案进行应急处置，组织科学施救。 | 监护人员应制止未规范穿戴个人防护装备人员进入有限空间盲目施救。 |
| 作业后 | 13 | 现场清理 | 作业人员对有限空间作业场所进行全面检查，不得遗留工具、物料、装备等带入物品，并清理干净现场杂物。 |  |
|  | 14 | 清点确认 | 监护人员清点人数、工具、物料等。 |  |
|  | 15 | 恢复原状 | 根据作业方案关闭有限空间有关孔洞、门窗等，恢复拆移的盖板、隔离护栏等安全设施。 |  |
|  | 16 | 作业结束 | 向企业有关负责人报告作业完成情况。 |  |

注：本表作为有限空间作业全过程安全管理的参考，各单位可进行修改完善，提升针对性、实用性和可操作性。

附件6

有限空间作业审批单（参考）

| 审批单号 |  |  |  | 有限空间 名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  | 作业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 可能存在的危险有害因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业 负责人 |  |  |  | 监护人员 |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 |  |  |  | 其它人员 |  |  |  |  |  |  |
| 气体浓度检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业阶段 |  | 检测位置 | 检测 时间 | 检测气体及数值 |  |  |  |  |  | 检测人 |
|  |  |  |  | 氧气（%） | 硫化氢（ppm或mg/m³） | 一氧化碳（ppm或mg/m³） | 可燃气体%LEL |  | 其它气体（ppm或mg/m³） |  |
| 作业 前检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全措施确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要内容 |  | 是否符 合要求 | 有限空间作业监护人员 确认签字 |  |  |  | 备注需要说明的情况 |  |  |
| 1 | 全面分析有限空间作业危险因素，制定并落实风险管控措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 告知作业的人员安全风险，进行安全措施交底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 有毒有害、易燃易爆气体及氧气浓度检测位置及时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 有效切断影响作业安全的水、电、气及其它物料开关或管道，并挂牌上锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 对有限空间作业场所进行通风换气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 作业人员配备便携式气体浓度检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业人员所用照明电压、用电设备等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 有限空间出入口四周设置安全警戒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 按规定配备个人安全防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业现场准备的应急救援装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 参加作业人员经有限空间作业安全相关培训合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它安全防范措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场作业负责人意见 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限空间所属部门负责人意见 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业审批负责人意见 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.作业过程中的气体浓度定期检测数据，以及作业中断后再次进入有限空间前的气体浓度检测数据，应做好记录并存档。

2.本表作为有限空间作业审批的参考样式，各单位可进行修改调整以适用自身实际情况。